_______________                                                        ,

(наименование организации, предприятия)

Свидетельство о регистрации электролаборатории № ________          Заказчик:                       .

Действительно до «___»  _____201_   г.                                                   Объект: Гараж .

Лицензия Федерального агентства по строительству 		     Адрес: Московская область,.

и жилищно-коммунальному хозяйству

Действительна до «__» _______ 201_  г.                                                 Дата проведения измерений: «    »                 201_ г.

# ПРОТОКОЛ

проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств

# Климатические условия при проведении измерений на _______201__ г.

Температура воздуха 14 (С.  Влажность воздуха 93 (.  Атмосферное давление 758 мм.рт.ст.

Цель проверки (испытаний)

.

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены проверки (испытания):

РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 	   .

- Вид грунта:                                                  __________                                                                                   .

- Характер грунта:                                       _____                                                                                             .

(влажный, средней влажности, сухой)

- Заземляющее устройство применяется для электроустановки: ________                                           .

(до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В)

- Режим нейтрали:          ____________-__                                                                                                      .

- Удельное сопротивление грунта:                       ____________                                               (Ом х м).

- Результаты измерений:

| № п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства | Место проверки | Расстояние до потенциальных и токовых электродов, (м) | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), (Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доп. | Измер. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Молниезашита и повторное заземление электроустановки | Ввод в здание Точка 1 и электроды заземления Точка 2 и Точка 3 | Согласно схеме измерений | 10.0 | 1.09 |
| 2 | Молниезашита и повторное заземление электроустановки | Ввод в здание Точка 4 и электроды заземления Точка 5 и Точка 6 | Согласно схеме измерений | 10.0 | 0.99 |
| 3 | Молниезашита и повторное заземление электроустановки | Ввод в здание Точка 7 и электроды заземления Точка 8 и Точка 9 | Согласно схеме измерений | 10.0 | 0.76 |
| 4 | Молниезашита и повторное заземление электроустановки | Ввод в здание Точка 10 и электроды заземления Точка 11 и Точка 12 | Согласно схеме измерений | 10.0 | 4.59 |
| 5 | Молниезашита и повторное заземление электроустановки | Ввод в здание Точка 13 и электроды заземления Точка 14 и Точка 15 | Согласно схеме измерений | 10.0 | 2.03 |
| 6 | Молниезашита и повторное заземление электроустановки | Ввод в здание Точка 16 и электроды заземления Точка 17 и Точка 18 | Согласно схеме измерений | 10.0 | 2.09 |
| 7 | Молниезашита и повторное заземление электроустановки | Ввод в здание Точка 19 и электроды заземления Точка 20 и Точка 21 | Согласно схеме измерений | 10.0 | 1.32 |
| 8 | Молниезашита и повторное заземление электроустановки | Ввод в здание Точка 22 и электроды заземления Точка 23 и Точка 24 | Согласно схеме измерений | 10.0 | 1.35 |

- Проверки проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метроло-гической службы, проводивший поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |
| 1 | Sonel MRU-101 |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

1. Заземляющее устройство отвечает требованиям РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003;

Испытания провели:     Нач. лаборатории              ____________________           ______________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:            Директор                    ____________________              _____________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (измерениям).