ООО «МЗК-Электро»                                                        ,

(наименование организации, предприятия)

Свидетельство о регистрации электролаборатории №___ от _____201_ г.  Заказчик: ________________

Действительно до «__» _____ 201_  г.                                                               Объект: _________________________

Адрес: __________________________

________________________________

Дата проведения измерений: «__» _____ 201_ г.

# ПРОТОКОЛ

проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств

# Климатические условия при проведении измерений на _______201_ г.

Температура воздуха +3(С.  Влажность воздуха 85 (.  Атмосферное давление 748 мм.рт.ст.

Цель проверки (испытаний)

Эксплуатационные 	                   .

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены проверки (испытания):

РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 	   .

- Вид грунта:                                                             __________                _                                                       .

- Характер грунта:                                         _________________                                                    _____       .

(влажный, средней влажности, сухой)

- Заземляющее устройство применяется для электроустановки: _________                                           .

(до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В)

- Режим нейтрали:          _______________                                                                                                      .

- Удельное сопротивление грунта:                                                                                                    (Ом х м).

- Результаты измерений:

| № п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства | Место проверки | Расстояние до потенциальных и токовых электродов, (м) | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), (Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доп. | Измер. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заземление молниезащиты | Точка 1 на токоотводе и электроды заземления Точка 6 и Точка 11 на газоне | Согласно схеме измерений | 10.0 | 2.88 |
| 2 | Заземление молниезащиты | Точка 2 на токоотводе и электроды заземления Точка 7 и Точка 12 на газоне | Согласно схеме измерений | 10.0 | 1.18 |
| 3 | Заземление молниезащиты | Точка 3 на токоотводе и электроды заземления Точка 8 и Точка 13 на газоне | Согласно схеме измерений | 10.0 | 1.44 |
| 4 | Заземление молниезащиты | Точка 4 на токоотводе и электроды заземления Точка 9 и Точка 14 на газоне | Согласно схеме измерений | 10.0 | 4.80 |
| 5 | Заземление молниезащиты | Точка 5 на токоотводе и электроды заземления Точка 10 и Точка 15 на газоне | Согласно схеме измерений | 10.0 | 3.77 |

- Проверки проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метроло-гической службы, проводивший поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |
| 1 | Sonel MRU-101 |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

1. Заземляющее устройство отвечает требованиям РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003.

Испытания провели:               Инженер__              ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил                Директор                    ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (измерениям).